## Folha1
CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  | SIMB. | UNID. | VALOR | OBSERVAÇÃO
01. | Potência Total
| ● | Carga Instalada |  |  |  | kVA
| ● | Demanda |  |  |  | kVA
02. | Ligação à rede pública | [6 empty] | Escolha uma das opções
| ● | Rede em dupla derivação |  |  |  | Sim (x)
| ● | Rede em anel |  |  |  | Sim (x)
03. | Sistema de cogeração / trigeração |  |  |  |  | Sim (x)
04. | Autoprodução de Energia
| ● | Quantidade de equipamentos |  |  |  | un |  | Mín. = 2
| ● | Capacidade efetiva de cada equipamento |  |  |  | kVA
05. | Zonas funcionais existente
| ● | Bloco operatório |  |  |  | Sim (x)
|  | - | Sala de operações (8)
|  | - | Sala de cateterismo cardíaco (8)
| ● | Bloco de partos |  |  |  | Sim (x)
|  | - | Sala de parto
| ● | Neonatologia |  |  |  | Sim (x)
| ● | Cirurgia de ambulatório |  |  |  | Sim (x)
| ● | Unidade de cuidados intensivos (8) |  |  |  | Sim (x)
|  | - | Quarto de isolamento
| ● | Unidade de cuidados intermédios |  |  |  | Sim (x)
| ● | Unidade de cuidados especiais (8) |  |  |  | Sim (x)
|  | - | Quarto de isolamento
| ● | Unidade de cuidados pós-anestésicos (8) |  |  |  | Sim (x)
| ● | Sala de Recobro |  |  |  | Sim (x)
| ● | Serviços de urgência |  |  |  | Sim (x)
| ● | Serviço de patologia clínica |  |  |  | Sim (x)
| ● | URDMUM |  |  |  | Sim (x)
| ● | Sala aberta |  |  |  | Sim (x)
| ● | Sala de angiografia (8) |  |  |  | Sim (x)
| ● | Sala de Ressonância Magnética Nuclear |  |  | RMN | Sim (x)
| ● | Sala de Fiseoterapia com ondas curtas ou micro-ondas |  |  |  | Sim (x)
06. | Ambientes existente
| ● | Central de emergência |  |  |  | Sim (x)
| ● | Sala de quadros |  |  |  | Sim (x)
| ● | Posto de transformação |  |  |  | Sim (x)
| ● | Central de comunicação |  |  |  | Sim (x)
| ● | Central de segurança |  |  |  | Sim (x)
| ● | Local onde o doente permanece em observação |  |  |  | Sim (x)
| ● | Local de exames |  |  |  | Sim (x)
| ● | Local de tratamentos |  |  |  | Sim (x)
| ● | Sala de urgência |  |  |  | Sim (x)
| ● | Sala de colheita |  |  |  | Sim (x)
| ● | Enfermaria de cuidados intermediários |  |  |  | Sim (x)
| ● | Refeitório |  |  |  | Sim (x)
| ● | Cozinha |  |  |  | Sim (x)
| ● | Casa mortuária |  |  |  | Sim (x)
| ● | Sala de imagiologia |  |  |  | Sim (x)
| ● | Central técnica |  |  |  | Sim (x)
| ● | Gabinete de consulta |  |  |  | Sim (x)
| ● | Laboratório |  |  |  | Sim (x)
| ● | Sala de tratamento de medicina de reabilitação |  |  |  | Sim (x)
| ● | Farmácia |  |  |  | Sim (x)
| ● | Sala de Informática (8) |  |  |  | Sim (x)
07. | Equipamentos existente
| ● | Iluminação de emergência obrigatória (1) |  |  |  | Sim (x)
| ● | Iluminação de segurança na circulação (1) |  |  |  | Sim (x)
| ● | Iluminação de segurança da sinalização de saída (1) |  |  |  | Sim (x)
| ● | Heliporto |  |  |  | Sim (x)
| ● | Imagiologia |  |  |  | Sim (x)
| ● | Apoio à urgência |  |  |  | Sim (x)
| ● | Frigorífico |  |  |  | Sim (x)
| ● | Grupo hidropressor |  |  |  | Sim (x)
| ● | Unidade de ar comprimido de zonas críticas |  |  |  | Sim (x)
| ● | Equipamento de esterilização |  |  |  | Sim (x)
| ● | Caldeira da central térmica |  |  |  | Sim (x)
| ● | Elevador |  |  |  | Sim (x)
| ● | Equipamento de comunicação |  |  |  | Sim (x)
| ● | Equipamento informáticos |  |  |  | Sim (x)
| ● | Equipamento de segurança |  |  |  | Sim (x)
| ● | Equpamento de gestão técnica |  |  |  | Sim (x)
| ● | Equipamento laboratorial computadorizado |  |  |  | Sim (x)
| ● | Relógios |  |  |  | Sim (x)
| ● | Som |  |  |  | Sim (x)
| ● | UPS (2) (3) (4) (5) (6) |  |  |  | Sim (x)
|  | - | Ambientes existente
|  |  | ○ | Paciente em risco de vida |  | Sim (x)
|  |  | ○ | Oferecem risco à segurança das instalações |  | Sim (x)
|  | - | Equipamentos existente
|  |  | ○ | Não suportam falha na energia > 0,5 seg. |  | Sim (x)
08. | Rede de Baixa Tensão
| ● | Bloco operatório |  |  |  | Sim (x)
| ● | Cirurgia de ambulatório |  |  |  | Sim (x)
| ● | Unidade de cuidados intensivos (8) |  |  |  | Sim (x)
| ● | Serviços de urgência |  |  |  | Sim (x)
| ● | Cargas críticas |  |  |  | Sim (x)
| ● | Queda de tensão máxima encontrada |  |  | Δu | %
| ● | Taxa de harmônicos verificada |  |  |  | Sim (x)
| ● | Fator de potência máximo encontrado | [5 empty] | FP mín. = 0,96
09. | Rede de Baixa Tensão com Neutro isolado (IT Médico) (6) (7)
| ● | Bloco operatório |  |  |  | Sim (x)
|  | - | Sala de operações (8) |  |  | Sim (x)
|  | - | Sala de cateterismo cardíaco (8) |  |  | Sim (x)
| ● | Bloco de partos |  |  |  | Sim (x)
|  | - | Sala de parto |  |  | Sim (x)
| ● | Unidade de cuidados intensivos (8) |  |  |  | Sim (x)
|  | - | Quarto de isolamento |  |  | Sim (x)
| ● | Unidade de cuidados especiais (8) |  |  |  | Sim (x)
|  | - | Quarto de isolamento |  |  | Sim (x)
| ● | Unidade de cuidados pós-anestésicos (8) |  |  |  | Sim (x)
| ● | Sala de Recobro |  |  |  | Sim (x)
| ● | Sala aberta |  |  |  | Sim (x)
| ● | Equipamentos de segurança contra incêndio |  |  |  | Sim (x)
10. | Aterramento
| ● | O condutor de proteção é distinto do condutor de neutro |  |  |  | Sim (x)
e deve é estabelecido ao longo de toda a instalação.
| ● | Pavimento anti estático condutivo obrigatório
| ● | Gaiola de Faraday
|  | - | Sala de Ressonância Magnética Nuclear |  |  | Sim (x)
|  | - | Sala de Fiseoterapia com ondas curtas ou micro-ondas |  |  | Sim (x)
11. | Iluminação
| ● | Índice de restituição cromática geral
|  | - | Geral |  | IR |  | ≥ 85
|  | - | Sala de Exame |  | IR |  | ≥ 90
|  | - | Sala de Tratamento |  | IR |  | ≥ 90
|  | - | Sala de Operação |  | IR |  | ≥ 90
|  | - | Sala de Anestesia |  | IR |  | ≥ 90
|  | - | Sala de Recobro |  | IR |  | ≥ 90
|  | - | Unidade de Cuidados Intensivos |  | IR |  | ≥ 90
|  | - | Unidade de Cuidados Especiais |  | IR |  | ≥ 90
|  | - | Laboratório |  | IR |  | ≥ 90
|  | - | Sala de Autópsia |  | IR |  | ≥ 90
| ● | Regulação do Fluxo Luminoso
|  | - | Unidade de cuidados intensivos |  |  |  | Obrigatório
|  | - | Unidade de cuidados especiais |  |  |  | Obrigatório
|  | - | Unidade de cuidados pós-anestésicos |  |  |  | Obrigatório
|  | - | Salas de recobro |  |  |  | Obrigatório
|  | - | Salas de operações |  |  |  | Obrigatório
|  | - | Unidade de internamento (iluminação geral) |  |  |  | Obrigatório
|  | - | Unidade de hospital de dia (iluminação geral) |  |  |  | Obrigatório
|  | - | Berçários |  |  |  | Obrigatório
|  | - | Salas de tratamento de radioterapia |  |  |  | Obrigatório
|  | - | Salas de hemodiálise |  |  |  | Obrigatório
|  | - | Radiologia |  |  |  | Obrigatório
|  | - | Sala de reuniões |  |  |  | Obrigatório
|  | - | Salas de exames de oftalmologia |  |  |  | Obrigatório
12. | Tomadas
| ● | Geral |  |  |  |  | Tipo “schuko” para 16 A / 250 V
| ● | Locais de acesso ao público |  |  |  |  | Alvéolos protegidos
| ● | Cores
|  | - | Sistema normal
|  | - | Sistema socorrido
| ● | Zonas críticas |  |  |  |  | Alarme acústico e luminoso p/ disj. atuado
(1) A iluminação de emergência deve ter baterias próprias ou ter alimentação assegarada por centrais dedicadas (preferencialmente).
(2) Nas unidades de cuidados intensivos, intermediários, especiais e pós-anestésicos a autonomia não deve ser inferior a 30 min. com carga total.
(3) Nas armaduras de luz sem sombra a autonomia não deve ser inferior a 60 min. com carga total.
(4) No bloco operatório, unidade de cuidados intensivos e cuidados intermédios as UPSs devem ter redundância.
(5) Nas salas que prestam informação sobre o estado de carga da(s) bateria(s), deve existir sinal acústico e luminoso quando a carga da(s) bateria(s) < 50%.
(6) Obrigatório comunicação com o GTC.
(7) Alimnetação dupla pela rede socorrida e normal.
(8) Resistência elétrica do pavimento deve estar entre 50 kΩ e 100 MΩ.
Notas:
01. | Verificar a necessidade de blindagem eletrostática para as sala dos equipamentos de eletrodiagnósticos (EEG, ECG e EMG) dedicados a pesquisa em diagnóstico.
02. | As aparelhagens de proteção instaladas no QGBT ou com calibres nominais iguais ou superiores a 630 A devem ser do tipo extraível, assim como as do bloco
operatório, unidades de cuidados intensivos e serviços de urgência.
LEGENDA
ES - Energia Socorrida
N - Rede Normal de energia
S - Rede Socorrida de energia
UPS - Rede sem Interrupção de energia
URDMUM - Unidade de Reprocessamento de Dispositivos Médicos de Uso Múltiplo
PC - Pavimento Anti Estático Condutivo